UKŁAD AUTOMATYKI ELQA

Układ automatyki ELQA jest zbudowany w oparciu o sterownik PLC firmy Siemens serii Climatix POL638.00. Wraz z panelem tekstowym POL871 zarządza pracą centrali.

Obsługa układu sterowania za pomocą panela odbywa się w języku polskim.

- Struktura panela operatorskiego POL871

Panel operatorski posiada pierwszą „stronę startową” na której widać podstawowe strony:

Menu główne – przejście do zaawansowanego menu sterowania centralą

Przegląd parametrów – podgląd bieżących stanów pracy podzespołów centrali wentylacyjnej, widok stanów wejść i wyjść elementów wykonawczych automatyki centrali

Tryb ręczny – możliwość wyboru trybu pracy centrali wentylacyjnej (AUTO/STOP/BIEG-1/BIEG-2)

Tryb pracy – aktualny stan centrali wentylacyjnej

Temperatura powietrza zewnętrznego – bieżący odczyt temperatury zewnętrznej

Temperatura nawiewu – bieżący odczyt temperatury nawiewu

  - Menu główne

Menu główne pozwala na dostęp do bardziej zaawansowanego menu automatyki centrali i podzielone jest na:

Hasło – za pomocą przycisków funkcyjnych panela użytkownik loguje się do odpowiedniego poziomu sterownika uzyskując dostęp do parametrów.

Poniżej poziomy logowania:

Poziom użytkownika: hasło „1000”

Poziom serwisowy: hasło „2000”

Poziom administratora: hasło „….”

Wylogowanie się użytkownika następuje przez wpisanie : hasło „0000”

Centrala – menu przedstawiające wszystkie dane związane z elementami pomiarowymi i wykonawczymi centrali wentylacyjnej. Po zalogowaniu się na poziom użytkownika lub serwisowy mamy możliwość odczytu parametrów wejściowych i wyjściowych układu automatyki, zmianę trybu pracy centrali (AUTO/STOP/BIEG-1/BIEG-2), zmianę wartości zadanych temperatury, wilgotności i wydajności centrali na poszczególnych biegach, ustawienie harmonogramu pracy zegara (dotyczy trybu AUTO), zmiany nastaw i ograniczeń dla regulatorów układu automatyki.

Menu „Centrala” podzielona jest na:

Przegląd parametrów – podgląd wszystkich wejść, wyjść i nastawa

Wejścia – podgląd bieżących stanów wejść sterownika

Wyjścia – podgląd bieżących stanów wyjść sterownika

Tryb pracy – podgląd stanu urządzenia, zmiana trybu pracy, ustawienia harmonogramu tygodniowego

Wartości zadane/Nastawy – zmiana wartości temperatury zadanej, wilgotności zadanej oraz nastaw wydajności centrali na poszczególnych biegach

Regulator przepustnic – nastawy dotyczące przepustnic

Regulator wentylator – nastawy dotyczące sposobu pracy wentylatora nawiewu centrali

Regulator temperatury – nastawy dotyczące sposobu wysterowania układem grzania i chłodzenia w centrali

Regulator wilgotności – nastawy dotyczące sposobu wysterowania układem nawilżania i osuszania

Czas pracy – aktualny czas pracy podzespołów centrali

Komunikacja – menu przedstawiające wszystkie możliwości komunikacyjne z urządzeniami pomocniczymi i systemem BMS. Sterownik Climatix jest standardowo wyposażony w komunikację z BMS po protokole Modbus RTu lub Modbus TCP/IP. Sterownik ten może również komunikować się z systemem BMS po protokole BACnet TCP/IP lub BACnet MSTP po dołożeniu zewnętrznego modułu komunikacyjnego.

Funkcje globalne – funkcje globalne sterownika odnoszące się do wybranych obszarów sterownika – do obsługi przez Administratora

Obsługa alarmów -  funkcje sterownika odnoszące się do wybranych obszarów menu alarmów – do obsługi przez Administratora

Przegląd systemu – menu umożliwiające m.in. ustawienia: daty i godziny, sprawdzenie wersji urządzeń, informacji na temat aplikacji sterownika, a także zmianę i przywracanie oprogramowania, wykonanie diagnostyki i zmianę języka

  - Obsługa panela operatorskiego – przyciski funkcyjne

- Praca centrali wentylacyjnej

  - Tryby pracy

Centralę wentylacyjną można uruchomić z poziomu panela operatorskiego i ustawić następujące tryby pracy:

AUTO – praca centrali odbywa się zgodnie z harmonogramem ustawionym w sterowniku – praca wg zegara tygodniowego.

STOP (WYŁ) – zatrzymanie centrali

BIEG 1 – praca centrali na niskim biegu – praca ciągła

BIEG 2 – praca centrali na wysokim biegu – praca ciągła

  - Regulacja temperatury

Regulacja temperatury odbywa się za pomocą regulatora sekwencyjnego wbudowanego w sterowniku Climatix. Układ centrali  realizuje regulację stałej temperatury wywiewu za pomocą płynnej regulacji wymiennika glikolowego, nagrzewnicy wodnej i chłodnicy wodnej. Regulator PI porównuje aktualną temperaturę mierzoną wywiewu z wartością zadaną komfortu i na tej podstawie wystawia sygnały sterujące 0…100% (0…10VDC). Jeśli sygnał zapotrzebowania narasta i przekroczy próg 1% zostaje załączony sygnał pozwolenia pracy dla wymiennika glikolowego. Następnie w sekwencji załączona zostanie nagrzewnica wodna lub chłodnica wodna w zależności czy sterownik jest w trybie grzania czy w trybie chłodzenia. Utrzymanie temperatury wywiewu odbywa się poprzez zmianę temperatury powietrza nawiewanego. Zmiana temperatury powietrza nawiewu jest ograniczona w zakresie min i max (fabrycznie min 16oC i max 30oC).

  - Regulacja wilgotności

Regulacja wilgotności odbywa się za pomocą regulatora sekwencyjnego wbudowanego w sterowniku Climatix. Układ centrali  realizuje regulację stałej wilgotności wywiewu za pomocą płynnej regulacji nawilżacza parowego i funkcji osuszania (realizowanej przez chłodnicę wodną i nagrzewnicę wodną wtórną). Regulator PI porównuje aktualną wilgotność mierzoną wywiewu z wartością zadaną i na tej podstawie wystawia sygnały sterujące 0…100% (0…10VDC). Jeśli sygnał zapotrzebowania narasta i przekroczy próg 1% zostaje załączony sygnał pozwolenia pracy dla nawilżacza parowego. W przypadku załączenia funkcji osuszania sterownik reguluje płynnie otwarciem zaworów chłodnicy i nagrzewnicy. Zmiana wilgotności powietrza nawiewu jest ograniczona w zakresie min i max (fabrycznie min 30% i max 80%)

  - Regulacja wydajności wentylatora nawiewu

Centrala wentylacyjna może pracować z dwoma wydajnościami:

Nawiew i Wywiew

Bieg 1 – wartość zadana w m3/h

Bieg 2 – wartość zadana w m3/h

Wentylatory EC są zasilane i sterowane za pomocą nabudowanych regulatorów prędkości w centralach. Regulatory prędkości są sterowane za pomocą sygnałów analogowych 0…10VDC. Wentylatory nawiewu i wywiewu wyposażone są w czujniki ciśnienia. Na ich podstawie sterownik wylicza aktualne wartości przepływów powietrza w centrali i w zależności od zapotrzebowania zwiększa lub zmniejsza sygnały sterujące na regulatorach prędkości. Centrala pracuje w trybie utrzymania stałej wydajności lub stałego ciśnienia VAV w zależności od obsługiwanej instalacji.

  - Rozruch i zatrzymanie centrali wentylacyjnej

Po wybraniu na panelu operatorskim odpowiedniego trybu pracy (AUTO/BIEG-1/BIEG-2) następuje sekwencyjne uruchomienie centrali. Najpierw następuje otwarcie przepustnic czerpni i wywiewu (czas ok. 70 sek). W pierwszej kolejności jest uruchamiany wentylator wywiewny. Następnie jest uruchamiany wentylator nawiewny z 30 sekundowym opóźnieniem. Wentylatory rozpędzają się zgodnie z rampami ustawionymi w regulatorach prędkosci. Przy uruchomieniu wentylatorów następuje aktywowanie regulatora temperatury i wilgotności, który w zależności od zapotrzebowania uruchamia wymiennik glikolowy,  nagrzewnice wodne, chłodnicę wodną i/lub nawilżacz parowy.

W chwili zatrzymania centrali  (wybór STOP/WYŁ na panelu) następuje zatrzymanie wentylatorów. Następnie z opóźnieniem 10 sek zamykają się przepustnice czerpni i wywiewu.

  - Sygnalizacja stanów centrali

Za pomocą panela operatorskiego możemy obserwować bieżące stany pracy i awarii centrali wentylacyjnej. Sygnalizacja odpowiedniego stanu jest w oparciu o diody świetlne zabudowane w przyciskach panela oraz za pomocą komunikatów tekstowych na wyświetlaczu.

Opis znaczenia świecenia poszczególnych diod opisano w pkt. 1.2 „Obsługa panela operatorskiego – przyciski funkcyjne”

  - Alarmy

W układzie automatyki mogą wystąpić dwa typu alarmów:

ALARM typu A – pilne – alarmy zatrzymujące centralę (np. awaria wentylatora, awaria pompy nagrzewnicy, itp.)

ALARM typu B – nie pilne – alarmy nie zatrzymujące centrali (np. zabrudzony filtr, błąd czujnika temperatury, itp.)

Kasowanie alarmów opisano w pkt. . 1.2 „Obsługa panela operatorskiego – przyciski funkcyjne”