## Przedmiar
Rodos 7.0.13.1 [6043]
Przedmiar robót
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Kanały wentylacyjne wraz z izolacją
1 | KNR 2-17 0102/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 3.634
2 | KNR 2-17 0102/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 10.36
3 | KNR 2-17 0102/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 19.32
4 | KNR 2-17 0102/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 20
5 | KNR 2-17 0123/01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 4.538
6 | KNR 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 6.856
7 | KNR 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 4.44
8 | KNR 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 5.02
9 | KNR 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 250 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 4.854
10 | KNR 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 315 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową | m2 | 4.752
11 | KNR-W 2-17 0113/01 | Przewody wentylacyjne elastyczne o śr 100 mm - wraz z próbą montażową | m | 4.4
12 | KNR 9-16 0204/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm gr. izolacji 30 mm | m2 izolacji | 3.634
13 | KNR 9-16 0204/03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm gr. 30 mm | m2 izolacji | 10.36
14 | KNR 9-16 0204/06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm gr. 30 mm | m2 izolacji | 39.32
15 | KNR 9-16 0214/01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm gr. 30 mm | m2 izolacji | 20.854
16 | KNR 9-16 0214/02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm gr 30 mm | m2 izolacji | 9.606
Centrale wentylacyjne
17 | KNR 2-17 0320/09 | Centrala wentylacyjna C1 - montaż | kpl. | 1
18 | KNR 2-17 0320/09 | Centrala wentylacyjna C2 - montaż | kpl. | 1
19 | KNR 2-17 0320/09 | Centrala wentylacyjna C3 - montaż | kpl. | 1
20 | KNR 2-17 0320/09 | Centrala wentylacyjna C4 - montaż | szt. | 1
21 | KNR 2-17 0320/09 | Centrala wentylacyjna pożarowa - montaż | szt. | 1
22 |  | Dostawa central wentylacyjnych | kpl. | 1
Rurociągi klimatyzacji wraz z izolacją
Rury
23 | KNR-W 2-15 0306/01 | Rury miedziane chłodnicze miękkie o śr. 6,35 mm z kształtkami o połączeniach lutowanych oraz mocowaniami | m | 71
24 | KNR-W 2-15 0306/01 | Rury miedziane chłodnicze twarde o śr. 9,53 mm z kształtkami o połączeniach lutowanych oraz mocowaniami | m | 38
25 | KNR-W 2-15 0306/02 | Rury miedziane chłodnicze twarde o śr. 12,70 mm z kształtkami o połączeniach lutowanych oraz mocowaniami | m | 121
26 | KNR-W 2-15 0306/03 | Rury miedziane chłodnicze twarde o śr. 15,88 mm z kształtkami o połączeniach lutowanych oraz mocowaniami | m | 38
27 | KNR-W 2-15 0306/04 | Rury miedziane chłodnicze twarde o śr. 19,05 mm z kształtkami o połączeniach lutowanych oraz mocowaniami | m | 50
28 | KNR-W 2-15 0306/05 | Rury miedziane chłodnicze twarde o śr. 22,23 mm z kształtkami o połączeniach lutowanych oraz mocowaniami | m | 15
29 | KNR-W 2-15 0306/07 | Rury miedziane chłodnicze twarde o śr. 34,9 mm z kształtkami o połączeniach lutowanych oraz mocowaniami | m | 25
Izolacje
30 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja rurociągów miedzianych śr. 6,35 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. 13 mm | m | 71
31 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja rurociągów miedzianych śr. 9,35 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. 13 mm | m | 38
32 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja rurociągów miedzianych śr. 12,70 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. 13 mm | m | 121
33 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja rurociągów miedzianych śr. 15,88 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. 13 mm | m | 38
34 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja rurociągów miedzianych śr. 19,05 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. 13 mm | m | 50
35 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja rurociągów miedzianych śr. 22,23 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. 13 mm | m | 15
36 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja rurociągów miedzianych śr. 34,9 mm otulinami z pianki kauczukowej gr. 13 mm | m | 25
37 | KNR 2-16 0601/01 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej | m2 | 5
Przedmuchanie azotem, próba szczelności, napełnienie instalacji
38 |  | Przedmuchanie azotem, próba szczelności, napełnienie instalacji czynnikiem R410a, uruchomienie instalacji | kpl. | 1
Roboty budowlane
39 |  | Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji klimatyzacji (otworowanie, bruzdowanie, przejścia p.poż) | kpl. | 1
Urządzenia klimatyzacyjne
40 |  | Dostawa systemu klimatyzacji VRF: 1 jednostka zewnętrzna, 19 jednostek wewnętrznych, automatyka, akcesoria | kpl. | 1
41 |  | Jednostka zewnętrzna - montaż | kpl. | 1
42 |  | Jednostka wewnętrzna - montaż | kpl. | 1
Instalacja wody lodowej wraz z izolacją
Rury
43 | KNR-W 2-15 0403/02 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne DN20 (26,9x2,3 mm) z kształtkami stalowymi o połączeniach spawanych oraz mocowaniami | m | 10
44 | KNR-W 2-15 0403/03 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne DN25 (33,7x2,6 mm) z kształtkami stalowymi o połączeniach spawanych oraz mocowaniami | m | 60
45 | KNR-W 2-15 0403/04 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne DN32 (42,4x2,9 mm) z kształtkami stalowymi o połączeniach spawanych oraz mocowaniami | m | 35
46 | KNR-W 2-15 0403/05 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne DN40 (48,3x2,9 mm) z kształtkami stalowymi o połączeniach spawanych oraz mocowaniami | m | 30
47 | KNR-W 2-15 0403/06 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne DN50 (60,3x2,9 mm) z kształtkami stalowymi o połączeniach spawanych oraz mocowaniami | m | 60
48 | KNR-W 2-15 0403/08 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne DN80 (88,9x3,2 mm) z kształtkami stalowymi o połączeniach spawanych oraz mocowaniami | m | 10
49 | KNR-W 2-15 0403/09 | Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne DN100 (114,3x3,6 mm) z kształtkami stalowymi o połączeniach spawanych oraz mocowaniami | m | 25
50 |  | Uponor Ecoflex Supra 100x10,0 | m | 10
Izolacja
51 | KNR 0-34 0104/12 | Izolacja rurociągów stalowych DN20 otulinami z pianki kauczukowej gr. 25 mm | m | 10
52 | KNR 0-34 0104/12 | Izolacja rurociągów stalowych DN25 otulinami z pianki kauczukowej gr. 25 mm | m | 60
53 | KNR 0-34 0104/13 | Izolacja rurociągów stalowych DN32 otulinami z pianki kauczukowej gr. 25 mm | m | 30
54 | KNR 0-34 0104/13 | Izolacja rurociągów stalowych DN32 otulinami z pianki kauczukowej gr. 50 mm | m | 5
55 | KNR 0-34 0104/13 | Izolacja rurociągów stalowych DN40 otulinami z pianki kauczukowej gr. 25 mm | m | 10
56 | KNR 0-34 0104/13 | Izolacja rurociągów stalowych DN40 otulinami z pianki kauczukowej gr. 50 mm | m | 20
57 | KNR 0-34 0104/13 | Izolacja rurociągów stalowych DN50 otulinami z pianki kauczukowej gr. 25 mm | m | 40
58 | KNR 0-34 0104/13 | Izolacja rurociągów stalowych DN50 otulinami z pianki kauczukowej gr. 50 mm | m | 20
59 | KNR 0-34 0104/14 | Izolacja rurociągów stalowych DN80 otulinami z pianki kauczukowej gr. 25 mm | m | 10
60 | KNR 0-34 0104/14 | Izolacja rurociągów stalowych DN100 otulinami z pianki kauczukowej gr. 25 mm | m | 25
61 |  | Taśma grzejna Selfa | m | 45
Czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie rur stalowych
62 | KNR-W 7-12 0101/04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 16.403
63 | KNR-W 7-12 0101/05 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 23.101
64 | KNR-W 7-12 0105/04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 39.504
65 | KNR-W 7-12 0201/04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 16.403
66 | KNR-W 7-12 0201/05 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm | m2 | 23.101
67 | KNR-W 7-12 0209/04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 16.403
68 | KNR-W 7-12 0209/05 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm | m2 | 23.101
Armatura
69 | KNR-W 2-15 0132/06 | Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'C | szt. | 2
70 | KNR-W 2-15 0411/04 | Zawór regulacyjno-pomiarowy Stromax GM BS DN32 | szt. | 1
Zestaw przyłączeniowy chłodnicy NW1
71 | KNR-W 2-15 0411/01 | Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C | szt. | 1
72 | KNR-W 2-15 0132/06 | Zawór kulowy DN50 z siłownikiem | szt. | 3
73 | KNR-W 2-15 0132/06 | Zawór zwrotny grzybkowy do wody DN50, PN10, tmax=100'C | szt. | 1
74 | KNR-W 2-15 0521/03 | Filtr FS-1 DN80 | szt. | 1
75 | KNR-W 2-15 0132/06 | Zawór regulacyjno-pomiarowy Stromax-GM BS DN50 | szt. | 1
76 | KNR-W 2-15 0411/01 | Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C | szt. | 2
77 | KNR-W 2-15 0521/03 | Pompa zasilająca H=28,6 kPa, Q=5,589 m3/h | szt. | 1
Zestaw przyłączeniowy chłodnicy NW2
78 | KNR-W 2-15 0411/01 | Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C | szt. | 1
79 | KNR-W 2-15 0132/05 | Zawór kulowy DN40 z siłownikiem | szt. | 3
80 | KNR-W 2-15 0132/05 | Zawór zwrotny grzybkowy do wody DN40, PN10, tmax=100'C | szt. | 1
81 | KNR-W 2-15 0132/05 | Filtr skośny siatkowy do wody DN40, PN25, tmax=110'C | szt. | 1
82 | KNR-W 2-15 0132/03 | Zawór regulacyjno-pomiarowy Stromax-GM BS DN25 | szt. | 1
83 | KNR-W 2-15 0411/01 | Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C | szt. | 2
84 | KNR-W 2-15 0521/03 | Pompa zasilająca H=10,8 kPa, Q=1,552 m3/h | szt. | 1
Zestaw przyłączeniowy chłodnicy NW3
85 | KNR-W 2-15 0411/01 | Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C | szt. | 1
86 | KNR-W 2-15 0132/04 | Zawór kulowy DN32 z siłownikiem | szt. | 3
87 | KNR-W 2-15 0132/05 | Zawór zwrotny grzybkowy do wody DN32, PN10, tmax=100'C | szt. | 1
88 | KNR-W 2-15 0132/04 | Filtr skośny siatkowy do wody DN32, PN25, tmax=110'C | szt. | 1
89 | KNR-W 2-15 0132/03 | Zawór regulacyjno-pomiarowy Stromax-GM BS DN25 | szt. | 1
90 | KNR-W 2-15 0411/01 | Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C | szt. | 2
91 | KNR-W 2-15 0521/03 | Pompa zasilająca H=27,6 kPa, Q=1,087 m3/h | szt. | 1
Zestaw przyłączeniowy chłodnicy NW4
92 | KNR-W 2-15 0411/01 | Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C | szt. | 1
93 | KNR-W 2-15 0132/05 | Zawór kulowy DN40 z siłownikiem | szt. | 3
94 | KNR-W 2-15 0132/05 | Zawór zwrotny grzybkowy do wody DN40, PN10, tmax=100'C | szt. | 1
95 | KNR-W 2-15 0132/05 | Filtr skośny siatkowy do wody DN40, PN25, tmax=110'C | szt. | 1
96 | KNR-W 2-15 0132/03 | Zawór regulacyjno-pomiarowy Stromax-GM BS DN32 | szt. | 1
97 | KNR-W 2-15 0411/01 | Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C | szt. | 2
98 | KNR-W 2-15 0521/03 | Pompa zasilająca H=38,1 kPa, Q=1,863 m3/h | szt. | 1
Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
99 | KNR 0-31 0218/03 | Próba szczelności instalacji wody lodowej - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 230
100 | KNR 0-31 0218/04 | Próba szczelności instalacji wody lodowej - próba wodna ciśnieniowa | m | 230
101 | KNR 0-31 0218/05 | Uruchomienie instalacji wl | kpl. | 1
Agregat wody lodowej wraz z armaturą
Dostawa i montaż agregatu wody lodowej
102 | KNR 2-17 0320/09 | Zakup montaz cagregatu wody lodowej 65kW - wraz z próbą montażowąWydajność chłodnicza 70,7kWPobór mocy sprężarek 22,8kWESEER 4,07IPLV 4,63Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) dB(A) 56Wbudowany modół hydrauliczy i pompowy oraz bufor 400l | kpl. | 1
103 |  | Dostawa i montaż armatury agregatu. | kpl. | 1